智能电动机控制管理系统(MCC)

丹东华通测控有限公司

成果主要创造人：刘永胜  刘海波\

成果参与创造人：曲海东  苑智伟  李凤丹  胡予滨  吴东波  沈洁  姜涛

## 一、实行智能化电动机控制管理系统(MCC)的背景

1、创新意义和必要性

电动机是我国工业生产中应用最为广泛的动力设备，在国民经济的生产中有着不可替代的重要地位和作用。据统计：目前全国运行在1KW-320KW的低压交流电动机数量约6000万台，其能耗占我国电网总用电量的50%以上，全国每年烧毁电动机数量约300万台，容量为5亿千瓦，每年仅在烧毁过程中就耗电为数亿万度，修理费高达上百亿元，造成停工停产损失更是无法估量。因此在满足生产工艺流程的前提下，如何保障电动机连续可靠的运行，预防和避免电动机的烧毁，并有效的降低电动机的能耗，是国内外企业在设备管理方面力求在技术上有所突破和创新一个非常重要的课题，目前国际和国内业内普遍认可的解决方案是：采用电动机智能控制器与软件系统管理平台相结合的智能电动机控制管理系统（MCC）。

传统的电动机保护控制系统采用热继电器、变送器、中间继电器、指针仪表等多器件电动机控制和保护功能，接线复杂，维护不便，在保护方面仅能实现电动机的过载保护，保护功能单一、保护特性差，在电机设备故障诊断及异常运行时不能及时有效的采取保护措施，设备管理自动化、信息化程度较低。

智能化电动机控制管理系统（MCC）是采用国际先进的分布式自动化技术--基于现场总线技术，由电动机保护控制器、网络通讯控制设备、智能化管理系统等三个部分构成的分层分布式系统网络结构，具有高度分散性和可扩展性，可实现对现场电动机监测、保护设备信息实时采集、分析和处理，随时诊断设备的运行状态，优化现场设备的控制，实现系统设备网络信息化管理，使整个系统电动机设备一直运行在最优节能状态，在延长设备的使用寿命和节约能源的同时，也充分的提高了电动机等设备的运行效率。

案例对比

● 传统的电动机保护与控制系统

QF：断路器；KM：交流接触器；KT：热继电器；KA：电流变送器

● 智能电动机控制管理系统

QF：断路器；KM：交流接触器；PDM：电动机保护控制器

2、相关领域国内外技术现状和发展趋势

2.1 国外技术现状及发展趋势

智能电动机控制管理系统技术在国际始于90年代初期，从国外技术发展的趋势看，电动机控制管理系统向智能化、集中平台管理发展的速度相当快。国外各大跨国公司如SIEMENS、Rockwell、SCHNEIDER等都已经开发并使用了基于各种现场总线的智能电动机控制管理系统，现场总线技术已经融入电器设备，以适应电动机控制管理系统的智能化监控和保护。

SIEMENS公司推出的电动机控制系统采用PROFIBUS-DP协议现场总线，元器件基本都采用自己公司的产品。系统由总线器件、智能低压元器件和WinCC系统软件组成。在系统的配置中，除了低压配电系统中的进出线回路、马达控制回路外，还包含了一些传动设备的控制等。

Rockwell Automation的CENTERLINE电动机控制中心采用DeviceNet连接产品包括智能型配电监控器、智能电动机控制器、传动装置等。其完整的自动化方案为IntelliCENTER，软件可以完成DeviceNet /ControlNet系统配置、控制、监视、诊断等功能。

SCHNEIDER公司的智能电动机控制管理中主要有DIGIPACT电气设备管理系统以及相关的SMS电网系统管理软件。系统还可以通过网关直接连接到以太网TCP/IP，在局域网和广域网上实现对电力系统的监控，了解供电质量信息。

2.2 国内技术现状及发展趋势

在国内，智能型电动机保护控制器及智能电动机控制管理系统平台的研发和应用方面开始于2002年，落后于国外发达国家十多年，为了缩小与国外同类产品的差距，目前国内主要同类产品生产厂家有：丹东华通测控有限公司、上海华建电力有限公司、北京爱博精电有限公司等。

丹东华通测控有限公司自成立以来，致力于智能电动机控制管理系统（MCC）、智能电动机保护控制器等多项智能产品及软件的开发、研制。获得了国家多项专利，具有自主知识产权，开发和生产的设备智能化MCC管理系统软件平台、智能电力监控仪表、智能网络通讯控制器在国内均处于领先地位。

我公司研发的智能电动机控制管理系统（MCC），是基于先进的分层分布式网络结构，集监视、测量、计量、控制保护、网络通讯和综合管理等多种自动化功能与一体。是开放式、智能化、网络化、单元化、组态化的综合自动化系统。该系统综合了计算机、微电子、电力自动化、网络通讯、抗干扰等诸多高新技术，实现基于工业以太网技术的低压配电各回路的遥测、遥控、遥信、遥调等测控功能以及通过INTERNET网直接“全透明”的访问现场监控仪表，对国内低压配电从人工监控、集中控制、分散控制到实现开放式的分布式智能系统具有革命性和历史性的推动作用。

## 二、智能电动机控制管理系统（MCC）方案

1、 智能电动机保护控制器产品技术方案

1.1产品概述

智能电动机控制器既是智能MCC系统的控制端又是信息采集端，适用于控制各种三相交流电动机设备，其集全面的监视、测量、计量、控制、保护、网络通讯和综合管理等多种自动化功能于一体，将先进的网络通讯技术和分布式智能技术溶入电动机控制系统中，从而实现工业生产过程设备的智能化、网络化、数字化和信息化管理。

1.2 产品特点

◇全面保障工业生产线电动机连续、安全运行，避免烧毁事故。

◇可预防电动机事故发生，实现智能化维护和检修。

◇对电动机故障智能分析，快速故障定位减少停电时间

◇实现电动机智能化、远程化的实时监控和管理

◇实现电动机自启动控制及再启动控制的系统化管理

◇通过系统实现电动机节能定时、定量控制管理。

1.3  方案设计

智能型电动机保护控制器是一种应用于低压电动机控制与保护装置，根据设计方案形成产品的整体设计方案，具体功能如下：

1.3.1产品功能设计方案：

◇具有短路、堵转、过负荷、接地、缺相/不平衡、欠载、TE曲线、欠/过压、失压再起动、起动超时、起动前加速跳闸、运行失电、外部故障、漏电、RTC温度保护等多种保护功能；

测量三相电流、零序电流、三相电流不平衡度、三相电压、零序电压、三相电压不平衡度、有功/无功功率、功率因数、频率、有功/无功电能计量等电量，实现对电动机的综合保护，并具有保护时间的记录功能；

◇可设定四种保护控制输出方式

①. 直接起动方式     ②. 保护跳闸方式

③. 星/角起动方式     ④. 断路器控制方式

装置电源采用宽范围的交直流通用电源AC/DC110～250V；

◇1路485通讯接口，Modbus RTU通讯协议；可选一路

Profibus-DP接口或DeviceNET通讯接口实现两个主站同时进

行数据交换；

◇11路开关量输入：其中7路具有启动/停止/急停/通讯/显示

控制功能；

◇通过网络通讯控制方式实行电动机分批分段停车功能。

1.3.2结构与硬件设计方案

产品设计采用分体模块设计，装置本体与显示模块分体式，装置本体采用导轨安装方式，显示模块采用小模块盘面安装方式；

产品功能模块化设计，各个功能模块相对独立,任何一部分的损坏都不会影响装置的正常工作。

1.3.3生产工艺设计

采用SMT自动贴装和再流焊等自动化生产工艺，贴装后的线路板表面进行“三防漆”处理工艺。

2、 智能MCC软件系统平台技术方案

2.1 关键技术

PDM智能MCC软件系统平台需重点解决的电动机的智能化保护控制器与分层分布式网络通讯的速度和兼容性、电动机智能维护、故障预警等关键技术如下：

● 控制软件系统拟采用的关键技术：

① 准同步交流采样软件算法及数据快速转换技术;

② 电动机故障智能预警技术;

③ 电动机故障智能分析技术;

④ 数字式漏电(火灾)保护及消防联控技术;

⑤ 系统化的节能管理技术;

⑥ 电力品质分析及能耗专家分析技术。

● 在网络通讯的速度和兼容性方面，拟采用下列关键技术：

① 分层分布式网络;

② 多种FF现场总线兼容;

③ 基于Zigbee无线网络的数据采集；

④ 满足单网、双网、环网及网络冗余;

⑤ 备用网络数据实时监听等关键技术，

通过采用上述关键技术，从而可以保证本系统能够与国内外多种现场总线兼容，并能同时满足除智能电动机控制管理系统（MCC）之外的配电自动化系统(ECS)和工业自动化系统(DCS)的高速实时数据需求。如图所示。

PDM智能MCC设备管理系统拓扑示意图

2.2方案设计

◇ 设备管理创新性的安全预警软件算法：软件系统通过记录的运行参数（开关合/分次数、合闸电流、负荷变化率、温度）生成设备的安全热曲线报表，超过安全运行区计算机自动报警，提醒运行人员及时维护，避免事故发生。

◇ 系统化的故障智能分析功能：当设备出现故障后，软件将自动生成故障分析报告，包括：故障设备回路名称、故障原因、故障时间、故障动作记录值及针对该故障的解决方案，同时声光、图像报警，可帮助运行维护人员迅速判明故障、尽快恢复供电运行，减少停电时间和停电损失。

◇ 系统化的节能综合管理：系统软件对供电质量实时监测、分析，实现了对负荷的动态管理；如：控制电容器投/切以提高系统的功率因数；切断谐波噪声源；合理平衡和改善三相负荷特性；调节变压器有载分接头升/降以提高电压合格率等，以提高整个低压配电系统的供电效率，降低能耗。

◇ 准同步交流采样软件算法及快速转换技术：采用准同步交流采样软件算法和快速傅立叶小波转换技术，解决了以往算法测量精度较低和数字式继电保护响应速度较慢的问题。

◇ 电力品质分析和谐波电能分析功能：具有基波电能和63次谐波电能的计量功能，为用电单位“节能减排”提供了科学依据。

◇ 兼容多种现场总线的网络化技术：解决了目前常用国际现场总线的兼容和同时使用的问题；满足PROFIBUS、DEVICENET、MODBUS和以太网等多种总线。

◇ 创新的数字式漏电（火灾）保护及消防联控：具备漏电保护及消防联控功能，防范电气火灾和保障人身安全。

## 三、智能化MCC设备管理系统的实施

1.智能化MCC设备管理系统设计及网络搭建

智能化MCC设备管理系统按结构可分为三级：现场级、控制级和管理级。现场级包括：智能断路器、各种智能电力监控仪表、智能电动机保护控制器及相关控制设备。控制级包括：网络通讯控制器、相关网络线缆及附件； 管理级包括：监控计算机、打印机、串口服务器等管理设备，

1.2现场级：

所有高压保护测控装置（测控仪表）和低压智能电力监控仪表及测控模块按一次设备对应分布式配置，就地安装在高、低压开关柜内，所内通讯介质采用屏蔽双绞线，各装置、仪表和模块相对独立，完成保护、测量、控制、监测、通讯等功能，同时具有动态实时显示电气设备工作状态、运行参数、故障信息和事件记录、保护定值等功能，保护测控装置及低压智能电力监控仪表模块与开关柜溶为一体，构成智能化开关柜，所有装置和仪表通过RS485通讯口接入相应的底层RS485子网，将有关信息输送至控制级的通讯控制器，同时各装置的功能可完全不依赖于网络而独立完成对电气设备的保护监控。

1.2控制级：

完成现场级和管理级层之间的网络连接，实现间隔层和站控层之间通讯数据的上行和下达；该层的核心设备是网络通讯控制器（2000R+），其可不依赖于站控层监控计算机系统独立运行，具有通讯数据采集、协议转换、数据二次组态、总线转换、同时与多主站（包括双网）进行数据交换，如其他上级调度系统、MIS管理系统，智能楼宇、消防系统等，达到信息资源共享。

1.3管理级层：

通过监控计算机可实现整个配电系统高、低压电气设备的遥信、遥控、遥测、遥调“四遥”功能，并且与上级系统通讯，达到实现变电所的无人值班的设计要求。系统选用PDM2000专业组态监控软件，对配电系统电气设备的运行状态进行实时监控、电气参数实时监测、事故异常报警、事件记录和打印、电能管理和负荷控制、电力品质分析、统计报表自动生成和打印、事故异常报警等综合功能，高速顺序事件记录、各种图表的汇总、分类、输送或上报，并具有打印、存盘和光盘刻录存储功能，系统还具备与智能模拟显示屏、变压器智能控制单元、智能直流电源等其它智能设备和自动化系统的通信接口。

系统管理软件基于多进程、多任务Windows 2000中文操作系统，SQL Server 2000商用高速数据库；用户界面友好、丰富、方便，所有窗口和操作均为全中文汉字化，便于运行维护人员掌握，可免维护使用。

2.智能化MCC设备管理系统创新成果

2.1.通讯预设定分批停车：

管理系统具有网络通讯广播命令实行电动机分段停车功能，采用预设停车广播命令功能码，通过网络通讯控制系统对电动机保护控制器下发指定广播命令，电动机保护器可设定几段停车命令，电动机保护器接收到已设定的广播命令自动停车控制输出，实现通过网络通讯控制方式实行电动机分批分段停车功能，通过这项技术提高企业生产工艺控制手段，改变企业生产控制复杂性，此项技术达到国内外先进水平。

2.2.卡槽式双路通讯总线接口：

管理系统采用两路现场总线接口，采用模块化卡槽式安装设计，方便用户直接更换不同的标准的现场总线协议，并且可以和两个主站同时进行数据交换。这项技术打破了现有电动机保护装置无法与不同系统进行互联的弊端，此项技术已达到国际领先水平。

2.3.交流输入信号方向自适应技术

管理系统在三相的电流、电压输入信号相序接线错误或电流极性接线错误时采用软件自动调整方法，现有采用软件控制和补偿，实现装置的接线相序错误的自我纠正，减少因保护装置接线错误造成人工改线过程。

（发明专利号：ZL201010587786.3）。[见附件]

2.4.采用大数据量调用的处理方法

管理系统考虑在大型自动化系统应用时，信息量巨大，这些大量数据虽然并不常用，但是却必须要进行采集，如果进行实时采集则会耗费大量系统资源，影响系统响应时间；在数据调用时采用独创的定义方法，在不降低系统的实时需求的前提下，实现数据的响应。（发明专利号：ZL200810228581.9）[见附件]

2.5.电动机低频低压减载技术

为了防止电压崩溃，根据电动机控制等级预设减载级别，实施切除一部分电网负荷使电网电压升高，这样可以保护电动机运行回路安全，可以使整个配电线路安全运行。

2.6.电动机运行晃电（失压）分批再起动技术

供配电系统的故障是不可避免的,电动机的再起动技术是对供配电系统故障后的补救措施之一,目的是进一步提高供配电系统对电动机供电的可靠性。

## 四、智能化MCC设备管理系统的实施效果

智能型电动机保护控制器及智能化MCC设备管理系统实施以来，产品不断扩大市场占有率，广泛用于各行业，在电力、石化、国防、市政、机场、智能建筑等诸多行业广泛应用。产品量产后，产品被中国铝业、辽宁华锦化工、北京燕山石化、抚顺铝厂、山西同世达煤化集团、云南三环中化化肥有限公司、青海云天化、越南滇边水泥等众多项目工程所采用，目前所有智能型电动机保护控制器及设备管理系统在现场使用效果反馈符合设计预期。获得了良好的社会效益和经济效益。

1、社会效益

1.1全面智能监测电动机安全运行状态，避免设备烧毁事故

MCC系统所监控的电动机保护控制器具有的短路、堵转、缺相、过负荷、接地、漏电、过热、TE时间保护、过/欠压、欠功率、谐波过高、运行失电、失压再起动、起动超时等故障诊断功能从根本上解决了传统热继电器不能监测、识别设备负荷过载的缺憾，以及现场设备保护灵敏度不够的问题，为设备的安全、可靠的运行提供了技术上的保障。

1.2预防电动机事故发生，实现智能化监测和故障诊断

MCC系统通过对电动机运行参数的日、周、月运行参数记录和对比，包括：电动机起动电流、电动机平均运行电流、电动机累计运行时间以及起停次数、热容系数自动生成电动机的安全热曲线（已申请发明专利），超过安全运行区计算机自动报警，提醒运行人员及时维护，避免事故发生，同时提供上述记录的电动机智能维护报告。包括：故障电动机回路名称、故障原因、故障时间、故障动作记录值及针对该故障的解决方案，同时声光、图像报警，可帮助运行维护人员迅速判明电动机故障原因，最大限度的减少操作人员人数，提高工作效率。

1.3提高设备运行的质量和效率，节能降耗。

MCC系统平台提供预设功能模块，使一些储水型、储料型等储备型设备按储备量及当地的供电峰、谷、平关系自动启动电机，这可使电动机在最为合理的条件下开启，即减少了电能的消耗又对供电紧张的电力系统进行了合理的调配。具有的综合电力参数测量监视功能（如：电流、电压、功率、功率因数、周波、电能、不平衡度、负荷率、谐波等），通过对供电质量的实时监测、分析，通过低压开关设备，可自动或人为操作实现设备的动态管理（如：控制电容器投/切以提高系统的功率因数；切断谐波噪声源；合理平衡和改善三相负荷特性；控制变压器有载分接头升/降以提高电压合格率等），以提高整个低压配电系统的供电效率，降低能耗。

1.4实现电动机设备智能化、远程化的实时监控和管理

电动机传统的控制方式以人工直接操作为主，对各电动机回路的电量参数、运行状态、故障报警和故障跳闸的回路和时间等无法及时准确地了解和记录，必须通过人工定时巡视、现场操作、现场抄表来实现，对于较为复杂的控制逻辑实现起来比较困难，同时存在维护量大、故障点多、实时性差、人工记录误差大、数据无法存储及远传等诸多弊端，这样就给电动机用电的安全保障、经济运行、负荷分析、躲峰填谷、经济核算、合理调度及故障的及时处理等现代化运行的管理都带来很大困难，甚至设备发生故障还不知道，乃至事故扩大化。

应用本系统后，通过现场总线对电动机采集的信息量大大增加，硬件设备（包括电缆）和安装调试相应简化。，实现电动机运行状态、故障状态的就地监控和远程监控（遥测、遥控、遥信、遥调等），为用户的能源智能化管理应用展示了广阔的前景，同时也为合理用电提供高效、科学的管理手段，通过历史记录的电力参数，及时掌握每天或季节负载特性，全面实现用电管理的无人值守或少人值班，节约运行及管理的人力资源；完善用户内部的用电成本考核，根据系统设备运行的记录数据和运行情况，制定临时或定期的设备维修计划，降低运营和维修成本。

1.5推动我国相关产业参与国际竞争

电动机智能监控保护管理系统(智能MCC系统)技术的推广，将促进和实现我国低压电动机控制管理系统从“传统化”向“智能化”的全面转变，不但可以提高设备运行的可靠性、稳定性和安全性，同时也降低了生产成本，进而缩短我国该产业与国外同类产业的技术差距，提高民族产业的核心竞争力，为参与国际市场竞争奠定基础。

2、经济效益

◆产品销售收入

截止到2011年-2014年10月，共销售智能电动机保护控制器

7万台，销售智能化MCC设备管理系统188套，完成销售收入 1.35亿元，实现利润2883万元，实现税金3031万元。

[报表见附件]

## 五、持续改进措施

电动机智能监控保护管理系统在设计方面及未来发展趋势还是存在不足之处的，还需要在产品功能方面实现更加智能化、功能化的产品设计方案，主要存在不足之处需改进：

1. 智能电动机控制器具有多种监测和故障诊断功能，由于其所使用行业、环境及用户的要求不同，在销售给用户前需要依据上述条件对智能电动机控制器逻辑进行调整，这对生产企业来说会造成生产和现场服务的难度，我公司正在研发的软件编程技术，可实现控制器控制比较复杂逻辑的功能，用户可以通过自身需求灵活设置编程，根据本企业设备监测、故障诊断、保护需求进行功能逻辑编写，方便用户使用。

2. 设备运行数据保护预警分析，为设备检修提供数据分析报告

从电动机智能监控保护管理系统在未来发展趋势来看，其应该具有设备运行状况分析功能，作为设备运行性能故障预警功能，这样能辅助用户实时了解设备的运行效率，用户可参考分析报告进行设备维护与检修工作，有利于提高生产效率，提高设备保护器智能化、功能化，这也是我们下一步研发的工作重点。

## 六、附件

1、国家重点新产品证书

2、辽宁省科技奖证书  （三等奖）

3、丹东市科技进步奖  （一等奖）

4、软件产品登记证书  （系统、产品）

5、软件著作权证

6、发明专利证书       （共二项证书）

7、实用新型专利证书   （共六项证书）

8、智能化电动机控制管理系统（MCC）经济效益证明