600MW超临界W火焰锅炉机组协调及

主汽温度控制优化技术研究

大唐华银金竹山火力发电分公司

成果主要创造人：赵国光  谢红卫

成果参与创造人：刘波  袁尧  李鹏  钟斌华  方武  胡雄辉

## 一、研究背景

大唐华银金竹山火力发电分公司3号机组于2009年7月投入运行，为世界首台双进双出钢球磨煤机配”W”型火焰锅炉600MW超临界机组，因锅炉燃烧控制控制难度大，协调控制系统调节品质不理想，特别是不能满足电网调度快速变负荷的要求。通过尝试运用各种经典协调控制策略，成效一直不大，AGC调节经常受到调度部门考核。

目前，国内有利用焓控方式进行主汽温度调节的研究，却鲜见采用焓值计算对协调控制系统参与工作的案例。为了进一步优化机组协调及主汽温度控制品质，提高机组运行经济性，金竹山火力发电分公司成立课题组对该机组协调及汽温控制策略进行技术攻关。

## 二、解决方案

本项目采用理论研究、现场工业试验、实际应用及优化相结合的研究方法，即：

1、理论研究

金竹山火力发电分公司与湖南电科院对双进双出钢球磨煤机配”W”型火焰锅炉600MW超临界机组的锅炉燃烧特性、煤质变化情况进行分析研究，对火电机组的协调控制系统运行特性进行理论分析。并在此基础上，提出并完善利用微过热蒸汽焓值修正等方式参与协调控制系统的控制策略，并进行应用和研究。

2、工业试验

金竹山火力发电分公司与湖南电科院密切合作，在双进双出钢球磨煤机配”W”型火焰锅炉超临界机组进行工业过程现场验证，获取工程试验数据，对利用微过热蒸汽焓值修正等方式参与协调控制系统进行在线验证。

3、实际应用及优化

金竹山火力发电分公司课题组，将所获得的控制策略进行调试、投运。并且验证相关调节品质的参数达到优良水平，解决了该机组协调控制系统和主汽温度调节难题，显著提高了机组协调变负荷能力，满足电网AGC大幅度、快速变负荷的要求。

## 三、研究内容与实施情况

1、协调控制系统策略设计

1）优化给水控制策略，提高汽温调节能力

在超临界机组汽温调节过程中，往往出现减温水调门全关的情况下主汽温度仍然偏低、减温水调门全开的情况下主汽温度仍然偏高的情况，其中有受热面设计问题、煤质变化问题，但是往往忽视了调节策略设计问题。调节减温水流量是主汽温度快捷、有效的调节手段，在减温水有调节余量的情况下主汽温度的控制效果一般能够满足要求。经过对超临界机组汽温调节过程进行了长期分析，认为应将给水流量控制作为汽温调节的粗调，通过改变给水流量控制策略，使汽温调节长期处于减温水的可调范围，以提高汽温调节品质。通过增加中间点焓值控制、喷/水比调节等手段，对给水自动控制系统的总给水指令进行修正，来提高主汽温度调节效果SAMA图见图1，其主要基于以下原理。

(1) 微过热蒸汽焓值修正

对于超临界直流炉，给水控制的主要目的是保证燃/水比，同时实现过热汽温的粗调，用分离器出口微过热蒸汽焓对燃/水比进行修正，控制给水流量可以有效对过热汽温进行粗调。

(2) 中间点温度

本项目采用中间点温度（即分离器出口温度）对微过热蒸汽焓定值进行修正。当中间点温度过高，微过热蒸汽焓定值立即切到最低焓，快速修改燃/水比、增加给水量。当中间点温度低与过热度，表明分离器处于湿态运行，此时焓值修整切为手动。

(3) 喷/水比（过热器喷水与总给水流量比）

在超临界机组如果喷/水比过大（或过小），即流过水冷壁的给水量过小（或过大），用喷/水比修正微过热蒸汽焓定值（即修正燃/水比），改变给水流量，使过热减温喷水处于良好的控制范围内。

图1 焓值及喷/水比对给水流量的修正

2）设计协调控制系统燃料超前调节策略

传统协调控制系统的燃烧是基于“需求”来调节的，当主蒸汽流量发生了变化协调控制系统根据变化的情况进行偏差调节，面对机组容量越来越大，锅炉蓄热能力相对降低，越来越不能满足电网对季度负荷调度的要求。在对3号机组进行协调优化时，设计了燃料超前调节回路，提高了机组应对负荷变化的能力。其超前调节主要基于两方面。

(1)未经限速负荷指令与实际负荷的偏差对燃料的提前干预

燃煤火电机组变负荷初期，由于锅炉燃烧滞后的原因，往往造成压力波动，负荷增加的时候由于汽轮机调节速度快，锅炉燃烧响应相对较慢，蒸汽消耗大于锅炉热负荷供给，主蒸汽压力一般都会降低；反之负荷减小的时候主汽压力会上升。往往锅炉燃烧的调节效果还没有得到体现的时候，压力偏差已经超过了规程要求，由于PID调节参数的原因，压力偏差过大又造成燃烧超调，等到因变负荷增加的燃料充分燃烧，锅炉热负荷供应大于汽轮机蒸汽消耗，又会造成压力反向超调，导致变负荷过程中或变负荷结束后主汽压力反复波动。

经过分析运行人员操作习惯，了解锅炉燃烧特性，确认在变负荷初期，超前增加燃料是必要的，因此提出了“未经限速负荷指令与实际负荷的偏差对燃料的超前调节策略”，限幅以后未经限速的负荷指令减去实际负荷产生负荷偏差信号，经过函数运算，产生对入炉燃料指令的前馈信号，SAMA图见图2。

图2 未经限速负荷指令形成燃料指令前馈

该前馈作用的优点是变负荷前期能够加快锅炉燃烧调节过程，变负荷后期前馈作用逐渐减少，最终回归到0，不会对稳态的燃料调节造成干扰。

(2) 限速以后负荷指令对燃料的预估调节

锅炉燃烧调节要求稳定精确，这样能够减少燃料波动，也减小了炉膛压力的波动，有效避免因为燃料过度调节造成灭火，防止机组非正常停机，有利于机组稳定运行，避免机组非正常停机造成电网频率波动。

具体策略是限幅、限速且未叠加一次调频信号的负荷指令，经过函数运算以后作为燃料指令的前馈。在实际应用中，函数的设置需要查看机组负荷和燃料总指令的历史运行情况，记录各种稳定负荷工况下的燃料总指令的数据，通过综合分析，估算各个负荷点的燃料总指令。

设计限速以后的负荷指令对燃料的预估调节，就是考虑稳定燃料的供给。经限幅限速以后的负荷指令信号性能稳定、无反复波动和毛刺，不容易出现坏质量情况。

2、新协调控制系统试验过程

在生产现场热工自动调节系统投入的情况下，通过外扰作用和定值扰动作用，人为的改变系统工况，用以考验自动调节系统的工作质量和整定调节系统的参数，改善调节品质。调节品质用以衡量和评价自动调节系统工作的质量优劣、高低，可以归纳为稳定性、准确性和快速性三个方面。协调变负荷，就是通过CCS系统人为地以一定的变负荷速率来增加或减少负荷，通过一定的负荷扰动量检验给水、主汽温、再热汽温、燃烧和炉膛压力等主要调节系统的调节品质是否符合要求。

在机炉协调控制方式下，600MW等级直吹式机组在70%～100%负荷范围内，负荷指令以2%Pe/min的变化速率、负荷变动量为⊿P=15%Pe进行负荷单向变动试验，机组各主要被调参数的动态、稳态品质合格指标，如表1。

表1   机组各主要被调参数的动态、静态品质指标

| 被调参数 | 负荷变动中动态偏差 | 负荷变动中静态偏差 |
| --- | --- | --- |
| 负荷指令变化速率/%Pe·min-1 | 2 | — |
| 实际负荷变化速率/%Pe·min-1 | ≥1.5 | — |
| 负荷偏差/%Pe | ±3 | ±1.5 |
| 主汽压力/MPa | ±0.6 | ±0.3 |
| 主汽温度/℃ | ±10 | ±3 |
| 炉膛压力/Pa | ±200 | ±100 |

2.1  试验准备及检查

课题组人员对3号机组的协调控制系统进行了试验。试验内容包括稳态偏差试验、主汽压力定值扰动试验和协调变负荷试验。

对新协调控制系统进行了检查，将原协调控制系统切换到新的协调控制系统，切换过程没有产生扰动，系统运行稳定。新协调控制系统燃烧调节采用单PID调节，机、炉主控PID参数记录如下：

燃烧主调：K=1；Kp=2；Ki=1.5。

汽机主调：K=0.13；Kp=0.8；Ki=1.3。

2.2  主汽压稳态偏差试验

维持机组稳定，燃烧自动投入，维持主汽压在设定值22.5MPa左右稳定运行15分钟，记录主汽压变化，稳态偏差为-0.22MPa。

2.3  主汽压力定值扰动试验

1）主汽压力定值增试验:

机组负荷调度处于AGC状态，维持机组稳定运行，燃烧自动运行平稳，主汽压力处于定压运行状态，压力约为22.5MPa，由运行人员在操作员站将设定值增加至23MPa，维持稳定运行20min，压力稳定时间约为3 min。

2）主汽压力定值减试验

机组负荷调度处于AGC状态，维持机组稳定运行，燃烧自动运行平稳，主汽压力处于定压运行状态，压力约为23MPa，由运行人员在操作员站将设定值减少至22.5MPa，维持稳定运行20min，压力稳定时间约为8min。

2.4  协调变负荷扰动试验

1）协调减负荷试验

退出AGC状态，机组维持协调运行状态，维持锅炉负荷在490MW左右稳定运行，协调、给水、汽温、引风等主要自动调节系统投入自动。主汽温度设定值为568℃，炉膛压力设定值为-50Pa。由运行人员进行协调减负荷扰动试验的操作，将机组负荷从490MW减少到410MW，指令变化时间大约为7.5min，然后维持稳定20min左右。由于运行人员设置的负荷下限限制，负荷指令在450MW保持了100s。记录负荷指令、机组功率、主汽压力、主汽压力设定、主汽温度、给水流量、炉膛压力等主要参数变化趋势。机组负荷及主要参数稳定后结束试验。

负荷指令变化时间为9min，扣除负荷指令保持时间，实际变化时间约为440s，实际负荷变化量为77MW。不扣除指令保持时间，实际负荷变化率为8.6MW/min；剔除负荷指令保持时间，实际负荷变化率为1.05MW/min，平均变负荷速率为9.3MW/min。

2）协调增负荷试验

退出AGC状态，机组维持协调运行状态，维持锅炉负荷在420MW左右稳定运行，协调、给水、汽温、引风等主要自动调节系统投入自动。主汽温度设定值为568℃，炉膛压力设定值为-50Pa。由运行人员进行协调增负荷扰动试验的操作，将机组负荷从420MW增加到510MW，指令变化时间大约为7.5min，然后维持稳定20min左右。记录负荷指令、机组功率、主汽压力、主汽压力设定、主汽温度、给水流量、炉膛压力等主要参数变化趋势。机组负荷及主要参数稳定后结束试验。

负荷指令实际变化时间为7.5min，负荷实际变化量为70MW，实际变负荷速度为9.3MW/min。

3  试验结果及数据分析

燃烧调节系统稳态偏差试验的主要性能指标：被调量与给定值的最大偏差Ymax＝-0.22MPa，在考核指标0.3MPa之内；

压力定值扰动试验指标： 主汽压力设定值增试验中，压力稳定时间约为3min；主汽压力设定值降试验中，压力稳定时间约为8min；平均稳定时间约为5.5min。

协调变负荷试验主要参数的数据分析：协调变负荷指标分析见表2。

根据DL/T 774-2004《火力发电厂热工自动化系统检修运行维护规程》的相关要求，3号机组协调控制系统调节品质合格。

表2  协调变负荷指标分析

| 被调参数 | 指标要求 | 降负实际荷指标 | 升负荷实际指标 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 负荷指令变化速率/%Pe·min-1 | 2 | 2 | 2 | 合格 |
| 实际负荷变化速率/%Pe·min-1 | ≥1.5 | 1.6 | 1.55 | 合格 |
| 负荷偏差/%Pe | ±3 | 1.77 | -2.97 | 合格 |
| 主汽压力/MPa | ±0.6 | -0.33 | -0.44 | 合格 |
| 主汽温度/℃ | ±10 | 4.68 | 7.08 | 合格 |
| 炉膛压力/Pa | ±200 | 91.41 | 117.25 | 合格 |

## 四、实施效果

1、应用情况

2012年12月至今，运行及15%负荷扰动试验表明，协调控制系统运行稳定，汽温调节平稳，调节品质各项指标满足AGC负荷调度要求。现调节品质达到优良水平，解决了该机组协调控制系统和主汽温度调节难题，显著提高了机组协调变负荷能力，满足电网AGC大幅度、快速变负荷的要求。

2、经济效益

按AGC系统调节不满足调度要求，每天被考核1万kW/h的电量，上网电价按0.4979元计算，通过600MW超临界W火焰锅炉机组协调及主汽温度控制优化技术研究，全年减少一半的AGC考核电量次数（183天），可创经济效益77.88万元。新增利润＝10000(平均考核电量)×183（时间)×0.4979(每度电利润) ÷1.17＝77.88万元

3、社会效益：

协调和主汽温度控制系统优化社会效益、安全效益突出，该项技术解决超临界“W”型火焰锅炉燃烧控制难度大，协调控制系统调节品质不理想，特别是不能满足电网调度快速变负荷的瓶颈问题,大幅提高了机组主设备运行的灵活性。大唐华银金竹山火力发电分公司#3炉是世界首台投运商业运营超临界“W”锅炉，，可以在国内同类型火电机组上推广应用。

## 五、持续改进措施

目前，3号机组协调控制、AGC控制、给水主控、主汽温减温水等主要自动调节系统均能稳定长周期投运。正常情况下，AGC系统功率调节品质指标符合相关规程要求，但是由于分离器出口中间点温度响应特性滞后等因素，在AGC指令来回调整、磨煤机启停操作等工况下，还是存在锅炉管壁超温及主汽温波动的现象。需对分离器出口中间点温度测点及给水前馈对燃料（容量风调节）线性响应特性进行优化。